## Eindringtiefen
Medium | σ | η | √(σ/η) | e8m | e8k | e72m | e72k | e144m | e144k
| mN/m | mN*s/m² | m0,5/s0,5 | mm | mm | mm | mm | mm | mm
unbekannte Stoffe | — | — | — | 13.3333 | 18 | 40 | 54 | 56.5685 | 76.3675
n-Hexan | 18.4 | 0.3 | 7.83 | 12.0246 | 16.2333 | 36.0739 | 48.6998 | 51.0162 | 68.8719
Di-Chlormethan | 28.1 | 0.44 | 7.97 | 12.18 | 16.443 | 36.5401 | 49.3291 | 51.6755 | 69.7619
Wasser (20 °C) | 72.75 | 1 | 8.5294 | 12.8009 | 17.2812 | 38.4028 | 51.8437 | 54.3097 | 73.3181
Hinweise:
Diese Exceldatei dient der Berechnung der Eindringtiefen wassergefährdender Flüssigkeiten in flüssigkeitsdichten Beton (FD-Beton) gemäß DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (BUmwS)". Der nachfolgenden Tabelle liegen die Eindringkurve des Bildes 2-1 und die Gleichungen 2-2 und 2-3 der BUmwS zugrunde. Die Tabelle gilt nur für FD-Betone nach Teil 2, Abschnitt 3.1.1 BUmwS. Es wird vorausgesetzt, dass die einzugebenden Werte für die Oberflächenspannung σ und die dynamische Viskosität η zuvor sorgfältig ermittelt wurden.
Es liegt in der Eigenverantwortung des Nutzers, die Eingaben auf Richtigkeit und die Ergebnisse auf Plausibilität zu prüfen.
Die aktuellste Ausgabe dieser Exceldatei finden Sie im Internet unter: http://sgdnord.rlp.de/wasser/gewaesserschutz/wassergefaehrdende-stoffe/merkblaetterplanungshinweise/
Note on A13: Jaeger: Quelle: DAfStb-Richtlinie BUmwS
Note on A14: Jaeger: Quelle: DAfStb-Richtlinie BUmwS
Note on A15: Jaeger: Quelle: DAfStb-Richtlinie BUmwS
Note on A16: Jaeger: Quelle: Wikipedia Werte nur zum Vergleich

## Formel e72m nach Bild 2-1
Ermittlung der Eindringtiefe e72m
Oberflächenspannung σ | mN/m | 72.75
Dynamische Viskosität η | mN*s/m² | 1
√(σ/η) | m0,5/s0,5 | 8.5294
Eindringtiefe e72m | mm | 38.4028
Umrechnung von kinematischer Viskosität in dynamische Viskosität
Kinematische Viskosität | mm²/s | 1.002
Dichte | kg/m³ | 998.3
Dynamische Viskosität | mN*s/m² | 1.0003

## Formel ew72m nach Bild 2.2
Dynamische Viskosität η [mN*s/m²] |  |  | 30
Betondruckspannung σb [N/mm²] |  |  | 0
Ergebnis: ew72m [mm] |  |  | 258.3333
η | σb = 0 | σb = 1 | σb = 5
0.3 | 625 | 250 | 90
3 | 442 | 190 | 67
30 | 258 | 130 | 43
300 | 75 | 70 | 20
30 | 258.3333 | 130 | 43.3333